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FRAGMENT: WYTYCZNYCH PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KOBIERZYCE
Procedura odbiorów w KPWiK
Procedura odbiorów ww. robót:
· przed wykonywaniem ww. robót należy poinformować telefonicznie oraz  e-mailem Dział Techniczny o zamiarze wykonania robót, bez uzyskania zgody osoby z Działu Technicznego przydzielonej do sprawy nie można rozpoczynać prac,
· bez uzyskania akceptacji materiałów przewidzianych do realizacji Inwestycji nie można rozpoczynać prac,
· w przypadku odbioru sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru na minimum 5 dni przed odbiorem poprzez złożenie wniosku DT W-10
· dokładny termin odbioru ustalany jest przez odpowiednią osobę z Działu Technicznego przypisaną do danej sprawy,

ODBIÓR SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ.
ODBIÓR SIECI
Przed złożeniem wniosku o odbiór sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej robót Inwestor/ Pełnomocnik Inwestora musi przedłożyć następujące dokumenty:
· oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie z projektem, jak również warunkami pozwolenia na budowę, jeśli decyzja była wydana dla danej inwestycji,
· rysunki powykonawcze z zaznaczoną wykonaną i projektowaną trasą sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz z zaznaczonymi granicami i numerami działek. W przypadku jakichkolwiek zmian wymagana jest akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
· profile wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z naniesionym profilem z projektu technicznego - w przypadku zmian wymagana jest akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
· zakres rzeczowy zrealizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej sporządzony przez geodetę zawierający: średnice, długości i materiały 
z jakich wykonane zostały rurociągi, średnice i ilości zabudowanej armatury oraz studni,
· protokół z badania stopnia zagęszczenia gruntu punktów charakterystycznych (m.in. przy studniach, węzłach zasuw – lokalizacje do ustalenia z pracownikiem Działu Technicznego 
· szkice powykonawcze sieci wodociągowej i węzłów wodociągowych z domiarami do punktów stałych, z opisanymi średnicami, długościami, zagłębieniem 
· mapa potwierdzająca naniesienie zrealizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w zasobach ZGK Powiatu Wrocławskiego lub mapa z naniesionymi realizowanymi sieciami wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o zatwierdzenie mapy w zasobach ZGK Powiatu Wrocławskiego 
· protokoły prób szczelności dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
· współrzędne punktów trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w układzie 2000 zapisane w plikach dxf lub txt na płycie CD/DVD. Dane w plikach txt powinny być zapisane w następujący sposób: lp [spacja] wsp. x [spacja] wsp. y [spacja] opis. Opisy tytułów w ww. plikach powinny być spójne ze szkicami, jak również powinny zawierać informacje m. in. w zakresie: średnica, materiał, numeracja.
· potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej.
· analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z odbieranej sieci wodociągowej.
· dokumentacja fotograficzna zabudowy węzłów
· [bookmark: _Hlk199499448]oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej przez KPWiK
· dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem zgrzewów na sieci wodociągowej. 
W przypadku sieci wodociągowej realizowanej metodą bezwykopową przewiert HDD należy dołączyć profil ułożonej sieci zarejestrowany przez urządzenie do przewiertu – lokalizator oraz dane pracy wiertnicy, rejestrowane podczas przewiertu.
Przy braku jednego z powyższych dokumentów odbiór nie może zostać dokonany.
W przypadku likwidacji istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy dostarczyć protokół i schemat odcięcia/wyłączenia odcinka sieci. Protokół powinien być potwierdzony podpisem przez kierownika sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej KPWiK Sp. z o.o. 
Schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci powinien zawierać miejsca odcięcia i zabezpieczenia punktów odcięcia.
Wymagane jest, aby geodeta opisał na mapach geodezyjnych powykonawczych wyłączany odcinek sieci jako odcinek „nieczynny” – zgodnie z instrukcją kartograficzną.
Wymagane jest, aby geodeta opisał na mapach geodezyjnych powykonawczych wyłączany odcinek sieci jako odcinek „nieczynny” – zgodnie z instrukcją kartograficzną.

